Egenkontrol af ildslukkere af typen EN3

| Firma: |  |  |  | Tilpas skemaet med baggrund i anvisninger for eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer fabrikanten har anført i ildslukkerens brugsanvisning. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ildslukker type: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eftersyn af ildslukker er udført i henhold til: |  |  |  | EN 3: |  | Andet: |  |  |
| Dato for eftersyn: |  |  |  | Eftersyn udført af: |  |  |  |  |
| NB Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter | ✓ | ÷ | × |  | Bemærkninger |  | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| Ophængning Tjek, at den er ok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tilgængelighed. Tjek, at der ikke er placeret gods mv. foran håndslukke- ren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sikkerhedsskiltning. Tjek, at skilte er opsat på væg eller lignende |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsklar og intakt Tjek, at det er ok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brugsanvisning på slukker Tjek, at informationer er på slukker |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evt. trykmåler Tjek, at der vises korrekt driftstryk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beskadigelser Tjek beholder og håndtag |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolvejning af CO2-slukker Tjek, at vægten er ok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodisk undersøgelse udført? Skal foretages hvert 5. år. For CO2-ildslukkere dog hvert 10. år. Skum- og vandildslukkere, der ikke er trykladede, skal besigtiges indvendig 1 gang om året. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plomberingen Tjek om den er intakt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kan godkendes og mærkes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Undersøgt og fundet ok ÷ Undersøgt og fundet defekt × Ikke relevant |  |  |  |  | Fabrikat: Ildslukkerens fabrikat Ildslukker type: Pulverslukker, CO2-slukker, skumslukker og vandslukker Dato: Dato for gennemført eftersyn |  |  |  |